## Slide 1
www.goodwe.com
GoodWe
Inbedrijfstelling hybride omvormers
April 2021

## Slide 2
SolarGo
Residentiële en C&I Instelling
PV Master
Instelling voor energieopslag
SEMS
Monitoring
GoodWe installatiehandleiding
Gereedschapsset
AC/DC digitale Multimeter
AC/DC Amp klem (aanbevolen)
Persoonlijke beschermende uitrusting
Benodigdheden

## Slide 3
SolarGo
Residentiële
Commerciële & Industriële
instelling
GoodWe Apps
PV Master
Instelling voor energieopslag/hybride
ww = goodwe2010
SEMS
Monitoring

## Slide 4
Installatie check

## Slide 5
Inleidende checks
1. Zorg ervoor dat de omvormer is geïnstalleerd volgens de installatiehandleiding van GoodWe
2. Controleer de polariteit van de strings die zijn aangesloten op de
DC-ingang
3. Meet de DC- spanning van de PV strings. Zorg ervoor dat het overeenkomt met de opstartspanning van de omvormer
4. Meet de AC-spanning op de omvormer. Zorg ervoor dat deze binnen de toegestane limieten ligt
PV
AC Terminal
6. Schakel de DC- schakelaar van de omvormer in
5. Zorg ervoor dat de communicatie- module goed is aangesloten (indien van toepassing)
PV

## Slide 6
Vermijd locaties met directe blootstelling aan:
Zonlicht
Regen
Sneeuw
Locatie omvormer
Geen zonlicht
Droog houden
Vrijhouden van sneeuw
Zonlicht
Regen
Sneeuw

## Slide 7
Montage omvormer
Houd rekening met de maximale hellingshoek– verschillend voor elke omvormer
Minimale vrije afstanden in acht nemen– verschillend voor elke omvormerserie
Bovenste deel…...... (a) mm
Onderste deel………… 500 mm
Voorste deel………….. 500 mm
Beide zijden…………. (b) mm
Interval……………… 1200 mm
(a) (b): let op de handleiding
a
b
b

## Slide 8
Inbedrijfstelling – Grid setup
Energieopslag

## Slide 9
Hybride Omvormers
 | EM Series | ES Series | EH Series | ET Series
Nominale AC uitgang | 3 – 5 kW | 3.6 – 5 kW | 3.6 – 6 kW | 5 – 10 kW
Netaansluiting | 1 fase | 1 fase | 1 fase | 3 fase
Lithium Accu | LV | LV | HV | HV
MPPTs | 1 - 2 | 2 | 2 | 2
Max. Ontlaad / Laad Vermogen | 2.3 kW | 3.6 – 5 kW | 3.6 – 6 kW | 5 – 10 kW
Max. Backup Belasting | 2.3 kW | 3.6 – 5 kW | 3.6 – 6 kW | 5 – 10 kW
Standard Kenmerken
Wi-Fi Communicatie
CAN Accu Communicatie
Inbedrijf stellen via PV Master App
Optioneel:
LAN Communicatie
Geïntegreerde AC/DC SPD Type III
Smart Meter voor vermogensbeheer
DC schakelaar

## Slide 10
Retrofit Omvormer (AC-zijde)
 |  | BH Series | BT Series
Nominale AC uitgang |  | 3 – 6 kW | 5 – 10 kW
Netaansluiting |  | 1 fase | 3 fase
Lithium Battery |  | HV | HV
Max. ontlaad / laadvermogen |  | 3 – 6 kW | 5 – 10 kW
Max. backup belasting |  | 3 – 6 kW | 5 – 10 kW
Standard Kenmerken
Wi-Fi Communicatie
CAN Battery Communicatie
Inbedrijf stellen via PV Master App
Optioneel:
LAN Communicatie
Geïntegreerde AC/DC SPD Type III
Smart Meter voor vermogensbeheer

## Slide 11
PV
Hybrid
Inverter
Lithium Battery
On-Grid Wiring
Back-Up Wiring
Distribution Box
Smart Meter
RS485
Back-Up Loads
On-Grid Loads
Utility
BMS Cable
Operation Logic
PV Supply priority :
Loads  Battery  Export
Solar power of the system will support loads first then charge battery, and the exceed power will be able to export to grid which could be limited.
There is no priority supply to back-up power and on-grid power.
The logic is based on the proper installation and normal communication of Smart Meter + CT

## Slide 12
PV
Hybrid
Inverter
Lithium Battery
On-Grid Wiring
Back-Up Wiring
Distribution Box
Smart Meter
RS485
Back-Up Loads
On-Grid Loads
Utility
BMS Cable
Operation Logic – Off Grid
UPS Level Switch Time: 10 ms
The system will switch from on-grid mode to off-grid mode if utility disconnected from the system uninterruptedly within 10ms, which can make sure the power supply on backup side for most of the house loads do not loss power for any second.
There is limitation for backup load power, especially for inductive loads

## Slide 13
AC Retrofit Solution
On-Grid Loads
On-Grid
Inverter
PV
AC Coupled
Distribution Box
Utility
Back-Up Wiring
On-Grid Wiring
Back-Up Loads
Lithium Battery
BMS Cable
Smart Meter
RS485
CT#1
CT#2
AC coupled inverter is used with grid solar inverters to update it to a complete energy storage system.
There are 2 CTs to detect both solar production and grid interaction to make sure of the complete data monitoring
The solution is for both single-phase and three-phase solar system of any brand.

## Slide 14
Integrated backup function
PV
Lithium Battery
On-Grid Wiring
Back-Up Wiring
Distribution Box
Smart Meter
RS485
Back-Up Loads
On-Grid Loads
Utility
Backup load power is limited
Tipp: split loads in distribution box
 | EM | ES / SBP | EH / BH
Grid Connection | 1 phase | 1 phase | 1 phase
Nominal AC output | 3 – 5 kW | 3.6 – 5 kW | 3.6 – 6 kW
Max. Backup load | 2.3 kW | 3.6 – 4.6 kW | 3.6 – 6 kW
 | ET / BT |  |  | 
Grid Connection | 3 phase |  |  | 
Nominal AC output | 5 kW | 6.5 kW | 8 kW | 10 kW
Max. Backup load per phase | 1.66 kW | 2.16 kW | 2.66 kW | 3.33 kW

## Slide 15
ET Series – BYD
Installatie & Inbedrijfstelling

## Slide 16
Volgorde van systeeminstelling
GoodWe onderdelen installeren
  Omvormer
  Slimme meter & CT´s
BYD accu installeren
  DC stroomkabels aansluiten op de omvormer
  BMS accukabel aansluiten op de BMU
Inbedrijfstelling
  BYD Be Connect App
  GoodWe PV Master App
  Internet & SEMS monitoring
Deze handleiding gaat ervan uit dat:
ET omvormer is gemonteerd en aangesloten op de PV array
BYD accumodules zijn gestapeld

## Slide 17
Accu Compatibiliteit

## Slide 18
Accu Compatibiliteit
BIJ TWIJFEL– kijk dan op onze website: http://www.goodwe.com
Gebruik de startpagina in elke taal

## Slide 19
Accu Compatibiliteit
Goedgekeurde accuverklaring
NIET INSTALLEREN ALS DEZE NIET OP DE LIJST STAAT

## Slide 20
Accu Compatibiliteit
BYD HVS – mini–BEAST MODE
Maximaal drie torens per omvormer– tot 38.4 kWh

## Slide 21
Accu Compatibiliteit
BYD HVM – BEAST MODE
Maximaal drie torens per omvormer– tot 66.2 kWh

## Slide 22
GoodWe Smart Meter

## Slide 23
Systeem verbindingen – Slimme Meter / CT
Communicatiekabel is vooraf bedraad
Kabel van omvormer wordt aangesloten op de RJ45 poort op de slimme meter

## Slide 24
Systeem verbindingen – Slimme Meter / CT
DE JUISTE PLAATSING IS BELANGRIJK!
CT´s – meet de electriciteitsstroom VAN en NAAR het grid
CT´s – meet IMPORT / EXPORT
grid

## Slide 25
Systeem verbindingen – Slimme Meter / CT
CT´s moeten worden geïnstalleerd na de HOOFDmeter en ALTIJD VOOR DE VERBRUIKERS EN OMVORMER!
NIET HIER
HIER!
🤬
😊

## Slide 26
Systeem verbindingen – Slimme Meter / CT
Elke CT is gelabeld
L1 – CT A, L2 – CT B, L3 – CT C
grid
Pijlen wijzen naar het grid

## Slide 27
Systeem verbindingen – Slimme Meter / CT
Pijl moet naar het Grid wijzen
Pijl en L moeten naar het GRID wijzen
L betekent niet „L“oads
L WIJZEND NAAR DE OMVORMER of LOADS
VERKEERDE RICHTING!
L
🤬
K
L

## Slide 28
Systeem verbindingen – Slimme Meter / CT
CT A – Fase 1 – Pin 7/8
CT B – Fase 2 – Pin 5/6
CT C – Fase 3 – Pin 3/4
Fasen worden omgekeerd van links naar rechts geordend
C – B – A

## Slide 29
Systeem verbindingen – Slimme Meter / CT
LA – Fase 1 – Pin 10 ~ CT A
LB – Fase 2 – Pin 11 ~ CT B
LC – Fase 3 – Pin 12 ~ CT C
Controleer de spannings
detectie
kabels
C
B
A
Fasen worden van links naar rechts geordend
A – B – C

## Slide 30
Systeem verbindingen – Slimme Meter / CT
Smart meter isolatie punt
x
x
x
0.5 A
Zekering
0.5 A
HRC fuse
OF

## Slide 31
Systeem verbindingen – Slimme Meter / CT
BOVEN - ORANJE LED – Power – moet AAN zijn
MIDDEN - BLAUWE LED – Energiestroom:
  Blijft aan – consumeren
  Knipperen - exporteren
ONDER – ORANJE LED – Communicatie
  Knipperen – gegevens verzenden
  Resetten – knippert 5 keer
Vergelijk ENERGIESTROOM met de werkelijke lading ON-SITE
Schakel enkele belastingen in – Kookplaat/ waterkoker

## Slide 32
BYD Accu

## Slide 33
Eisen
ET series hybride
  FW ARM Versie 11 of hoger
BYD HVM/HVS Accu
Android of iPhone (mobile apparaat)
GoodWe PV Master App

## Slide 34
Systeem Verbindingen
Schakel accu DC isolator uit
OFF
Verwijder BMU afdekplaat om toegang te krijgen tot de terminals

## Slide 35
Systeem Verbindingen - Accu
Sluit een uiteinde van de DC voedingskabels aan op de Sunclix connectoren – raadpleeg de ET installatie handleiding
  Kabelgrootte: 4-6 mm2
Sluit DC stroomkabels aan op “BATT”- ingang op de omvormer
Steek het andere uiteinde van de DC kabels in de BYD accu terminal

## Slide 36
Systeem Verbindingen– BMS Kabel
Voorbedrade BMU kabel wordt meegeleverd
Knip de RJ45 connector van de voorbedrade BMS kabel af

## Slide 37
Systeem Verbindingen– BMS Kabel
Zoek de Blauwe en Blauw/Witte kabel waarvan het einde is GESNEDEN
Sluit de Blauwe en Blauw/Witte kabel aan
  Blauwe – Terminal 1 (Can_H)
  Blauw/Witte – Terminal 2 (Can_L)

## Slide 38
Systeem Verbindingen– BMS Kabel
INSTELLINGEN VOOR DIP SCHAKELAAR – EEN ACCU
  LINKER POSITIE

## Slide 39
Systeem Verbindingen– BMS Kabel
INSTELLINGEN VOOR DIP SCHAKELAAR– TWEE ACCU’S
Master
Slave 1
HVS/HVM
HVS/HVM

## Slide 40
Systeem Verbindingen– BMS Kabel
INSTELLINGEN VOOR DIP SCHAKELAAR– DRIE ACCU’S
Master
Slave 1
Slave 2
HVS/HVM
HVS/HVM
HVS/HVM

## Slide 41
BYD Inbedrijfstelling
Schakel accu DC isolator in
Gebruik BYD “Be Connect” App om:
  Selecteer download battery FW
  Selecteer GOODWE HV
  Selecteer HVM/HVS model
  Voer het aantal modules in
  Raadpleeg bij twijfel BYD handleiding
Na setup:
Alle apparaten UITSCHAKELEN (omvormer + accu)
Wacht 2 minuten
Alle apparaten INSCHAKELEN

## Slide 42
GoodWe PV Master APP

## Slide 43
Omvormer Inbedrijfstelling
Schakel PV- array en DC- isolator in
Aanbevolen – schakel omvormer AC isolator UIT
Maak verbinding met het WiFi toegangspunt van de omvormer “Solar-Wifixxxxxx”
Wachtwoord: 12345678
Gebruik PV Master App
  Voer basisinstellingen in
  Indien gevraagd-
  wachtwoord: goodwe2010
Voor Android telefoon:
  Schakel “Vliegtuigmodus” in
  Zet dan alleen “Wifi” aan
Zet de omvormer UIT AC schakelaar/stroomonderbreker

## Slide 44
Omvormer Inbedrijfstelling
Selecteer instelling voor landveiligheid
Veiligheidscode selecteren Selecteer de juiste code op basis van uw installatiegebied. Als het niet in de lijst staat, zoek er dan één in “other”

## Slide 45
Omvormer Inbedrijfstelling
Selecteer werkmodus – Meestal “General Mode”

## Slide 46
Omvormer Inbedrijfstelling
Selecteer “BYD-Box Premium HVS of HVM”

## Slide 47
Omvormer Inbedrijfstelling
CT Meter test – kan worden overgeslagen en in een later stadium
worden gedaan
  Schakel AC- isolator in
  Wacht tot de omvormer is aangesloten op het net – voer CT meter test uit
Zet de omvormer AAN AC schakelaar/stroomonder-
breker
GRID LED moet solide zijn VOORDAT u test uitvoert

## Slide 48
Export Control
Klik op “Advanced Setting”
Inschakelen – “Export Power Limit”
Voer de waarde van het exportvermogen
in Watt (W) in
Klik op “Set”
Voor Android telefoon:
  Schakel “Vliegtuigmodus” in
  Zet dan alleen “Wifi” aan

## Slide 49
Back-up Functie
De back-up output op de omvormer moet
zijn ingeschakeld
  Schakel “Back-Up Supply” in
Om de Back-up “UPS”-modus in te schakelen tijdens netstoring
  Back-up belastingen geleverd door accu en PV
  Schakel “Off-Grid Output Switch” in
Klik op “Set”
Voor Android telefoon:
  Schakel “Vliegtuigmodus” in
  Zet dan alleen “Wifi” aan

## Slide 50
Ongebalanceerde 3-Fase uitgang
Klik op “Advanced Setting”
Schakel “Grid-connected Side Unbalance Output” in
Voor Android telefoon:
  Schakel “Vliegtuigmodus” in
  Zet dan alleen “Wifi” aan

## Slide 51
Omvormer Inbedrijfstelling- Voltooien
Controleer het scherm “Overview” om de status van apparaten te controleren - VOLTOOIEN

## Slide 52
Internet Setup

## Slide 53
Verbinding maken met router- Laptop
Verbind de PC met het “Solar-Wifixxxxx” toegangspunt
Open webbrowser en voer in:
  http://10.10.100.253
  Login: admin
  Password: admin

## Slide 54
Verbinding maken met router- Laptop
Klik op “Start Setup”
Selecteer de juiste “wireless network”
Voer het wachtwoord van het draadloze network in
Klik op “Complete”
Observeer omvormer Wifi “LED”

## Slide 55
Verbinding maken met router- Laptop
Licht indicatoren – gevonden in de handleiding

## Slide 56
SEMS Portal

## Slide 57
SEMS Portal: Startpagina
www.semsportal.com

## Slide 58
SEMS Portal: Startpagina
Demo PV Plants
Bedieningshandleiding
GDPR info
Log in
www.semsportal.com

## Slide 59
SEMS Portal: Registreren
www.semsportal.com

## Slide 60
SEMS Portal: Informatie PV installatie
Basissysteem-gegevens
Weerbericht
Huidige vermogen
Apparaatgegevens
Systeemgrafieken: PV, Belasting, Meter,..
Totaal pictogrammen
Gekoppelde apparaten
www.semsportal.com

## Slide 61
SEMS Portal – Hoe maakt u een PV installatie aan

## Slide 62
SEMS – Een PV installatie aanmaken:
Klik op “Create Plant”
www.semsportal.com

## Slide 63
SEMS – Een PV installatie aanmaken:
Klik op “Add“
Het e-mailadres van de eigenaar invoeren
Klik op “Add“
Optioneel – Gast toevoegen
Het e-mailadres van de gast invoeren
www.semsportal.com

## Slide 64
SEMS – Een PV installatie aanmaken:
Voer de capaciteit van de PV generator in kW in
Voer de installatienaam in
Selecteer classificatie
Residential: Alleen PV
Commercial rooftop: Alleen PV
Ground-mount: Alleen PV
Battery Storage: Hybride
Voer het aantal zonnepanelen in
Voer financials in
www.semsportal.com

## Slide 65
SEMS – Locatie:
Klik op “Map“
Ignore Als de locatie juist is To Re-locate
Als de locatie onjuist is
Klik op OK
Adres invoeren of
Rode markering verplaatsen –
in- en uitzoomen op de kaart
Selectie via kaart zorgt voor een correcte weersvoorspelling
www.semsportal.com

## Slide 66
SEMS – Distributeurcode:
Klik op “Submit“
Vooraf ingevuld voor installatieaccounts Als de huiseigenaar een PV installatie installeert dan moeten ze de „distributor code“ of „installer code“ invoeren
Het e-mailadres van de PV-eigenaar wordt automatisch geregistreerd
Klik op “Okay“
www.semsportal.com

## Slide 67
SEMS – Een PV installatie aanmaken: Apparaat toevoegen
Klik op “Submit“
Klik op “Add“
Optioneel: Naam apparaat– Alias
SN: Serienummer invoeren CheckCode: op het label van de omvormer
PV Installatie toegevoegd aan lijst
www.semsportal.com

## Slide 68
www.goodwe.com
Bedankt!